**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**НОВОТЕЛЬБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2018 г п. Новая Тельба № 6

**«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Новотельбинского сельского муниципального образования и на прилегающих к ним территориях»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотельбинского сельского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Новотельбинского сельского муниципального образования согласно приложению 1.  
 2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новотельбинского сельского муниципального образования, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.  
 3. Администрации Новотельбинского сельского муниципального образования, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.  
 3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».  
 3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учёт их количества и технического состояния.  
 4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Новотельбинского сельского муниципального образования определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.  
 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 6. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Новотельбинского сельского

муниципального образования А.П. Шашлов

Приложение № 1   
к постановлению Главы  
Новотельбинского сельского

муниципального образования  
от 10.01.2019г. № 6

**ПРАВИЛА  
учёта и проверки наружного противопожарного   
водоснабжения на территории Новотельбинского сельского муниципального образования**

**1. Общие положения**  
 1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Новотельбинского сельского муниципального образования и обязательны для исполнения всеми собственниками, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
 1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водонапорные башни, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
 1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт собственник, в ведении которого они находятся.  
 1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения** 2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:  
 - качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;  
 - точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;  
 - систематическим контролем за состоянием водоисточников;  
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  
 2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.  
 2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы пожарными выходами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.  
 2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.** 3.1. Собственники объектов противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.  
 3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Новотельбинского сельского муниципального образования совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.  
 3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.  
 3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;  
 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;  
 - степень заполнения водой и возможность его пополнения;  
 - наличие площадки перед водоемом для забора воды;  
 - герметичность задвижек (при их наличии);  
 3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.** 4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.  
 4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.  
 4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Новотельбинского сельского муниципального образования, создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органа местного самоуправления Новотельбинского сельского муниципального образования, органа государственного пожарного надзора, абоненты  
 4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:  
 - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;  
 - причины сокращения количества водоисточников;  
 - наличие насосов, их состояние;  
 - выполнение планов замены пожарных кранов,  
 - строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.   
 4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.  
  
 **5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**  
 5.1. Собственники, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**  
 6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:  
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;  
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;  
-обеспечить условия для обогрева емкостей для забора воды в зимнее время.